ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

К ДОГОВОРУ НА ПОСТАВКУ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В ГОРЯЧЕЙ ВОДЕ

№    от

г. Лобня								                            __________ 201    г.

Акционерное общество «НАТЭК-Энерго», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице генерального директора Адамовой Елены Викторовны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и

______________________, в лице ________________________, именуемое в дальнейшем «Абонент», с другой стороны, при совместном упоминании именуемые в дальнейшем Стороны, подписали настоящее Приложение к Договору о нижеследующем:

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА ПОТРЕБЛЕННОЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Учет потребленной (поставленной) тепловой энергии между Поставщиком Абонентом производится:

- по приборам учета тепловой энергии;

-    расчетным путем - в случае отсутствия приборов учета.

В случае расчета за потребленную (отпущенную) тепловую энергию по приборам учета, на узле учета должны фиксироваться  на начало и конец расчетного периода следующие показатели:

-    количество тепловой энергии (Гкал);

-    количество сетевой воды в подающем трубопроводе G1 (т);

-    количество возвращенной сетевой воды  G2 (т);

-    время наработки приборов учета Тнар (ч).

1. Определение количества тепловой энергии по приборам учета.

Учет количества потребленной (отпущенной) тепловой энергии осуществляется допущенными в эксплуатацию в установленном порядке и опломбированными Поставщиком в соответствии с настоящим Договором приборами учета.

Количество тепловой энергии потребленного Потребителем в расчетном периоде определяется по формуле:

Qп = Qт/с + QGmin + QGmax + Qош + Qт/п+ Qут  + Qперегр	 ( Гкал),    где

Qт/с -   количество тепловой энергии по показаниям  прибора учета - определяется по распечатке   (Гкал);

QGmin -  количество тепловой энергии за время, когда фактический расход теплоносителя был меньше нижнего предела измерения расходомера – определяется расчетным путем;

QGmax  - количество тепловой энергии за время, когда фактический расчет теплоносителя был больше верхнего предела измерения расходомера - определяется расчетным путем;

Qош – количество тепловой энергии за время выхода из строя  прибора учета: технические неисправности, отсутствие энергопитания  - определяется расчетным путем;

Qт/п – количество тепловой энергии, равное тепловым потерям трубопроводов на участке теплового ввода, находящегося на балансе потребителя, принимается согласно Договора теплоснабжения и рассчитывается  в соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергии на розничном (потребительском) рынке, утвержденными приказом ФСТ России от 06.08.2004 г. № 20–э/2, в целом за календарный год (к оплате предъявляется равными долями в течение семи месяцев отопительного сезона);

Qут – количество тепловой энергии с утечками сетевой воды (учитывается при выявлении в отчетном периоде) - определяется расчетным путем (Гкал);

Qперегр – количество тепловой энергии, недоотобранное Абонентом в периоды перегрева обратного теплоносителя.

  - При фактическом расходе теплоносителя меньше нижнего предела измерения расходомера прибора учета, количество тепловой энергии определяется по формуле:

( Гкал),  где

Gmin  – нижний предел измерения расходомера, по паспорту прибора   (т/час);

t = (t 2 – t 1)   -  перепад температур теплоносителя в подающем и обратном трубопроводе за отчетный период (С), берется из распечаток приборов учета абонента;

Tmin - время работы прибора учета, при условии, если фактический расход теплоносителя был ниже нижнего предела измерения расходомера, берется из распечаток теплосчетчика  (час),

с – удельная теплоемкость теплоносителя, 103 ;

- Вычисление размерности: .

  - При фактическом расходе теплоносителя выше верхнего предела измерения расходомера прибора учета, количество тепловой энергии определяется по формуле:

(Гкал), где

- Gmax  - верхний предел измерения расходомера, по паспорту прибора (т/час);

с – удельная теплоемкость теплоносителя, 103ккалкг⋅C0,

- Тmax – время работы прибора учета, при условии если фактический расход теплоносителя был выше верхнего предела измерения расходомера, берется из распечаток приборов учета (час).

  - Потери тепловой энергии со всеми видам  утечки теплоносителя  из систем теплопотребления определяется по формуле (Гкал):

- Qут = Gут * (t 2 – t х.в.) – при счете тепла по подающему трубопроводу (Гкал);

- Qут = Gут* (t 1 – t х.в.) – при счете тепла по обратному трубопроводу (Гкал), где

- Gут       –  утечка сетевой воды за отчетный период (тонн):

- в независимых системах определяется по показаниям водомера на подпиточном трубопроводе;

- в зависимых системах при установке  2-х поточных  теплосчетчиков  определяется   как  G1 – G2.

1.4. Количество тепловой энергии, недоотобранной Абонентом, в случае завышения среднесуточной температуры сетевой воды t2 выше значения, указанного в п.3.3., возвращаемой в точку поставки при соблюдении температурного графика на источнике тепла,  рассчитывается по температурному перепаду t2факт – t2граф по формуле:

( Гкал),  где

Gср.перегр   – среднесуточный расход теплоносителя за период работы теплосчетчика, в соответствующий период завышения температуры теплоносителя, возвращаемого поставщику по данным приборов учета потребителя   (т/час);

t2факт  – среднесуточное значение температуры возвращаемого поставщику теплоносителя за период завышения, по данным приборов учета потребителя (Сº);

t2граф  – договорное значение температуры обратного теплоносителя в соответствии с п.3.3 настоящего Договора, установленное для текущего периода;

с – удельная теплоемкость теплоносителя, 103 ккалкг⋅C0;

Tперегр  – период времени, равный значению 24 часа.

1.5. Расчеты завышения t2 производятся персоналом Поставщика с составлением и подписанием двустороннего Акта.

1.6. Величина потерь теплоносителя (утечка сетевой воды) определяется Поставщиком по показаниям приборов учета или расчетным методом, оформляется двусторонним Актом и предъявляется к оплате отдельным счетом.

1.7. Количество тепловой энергии за время выхода из строя приборов учета, рассчитывается  по формуле:

Qср.п=Qтеп.Tнар.⋅Тнер.	( Гкал),  где

Qтеп -  среднемесячный расход теплоносителя за отчетный период, взятый по распечатке 
с приборов учета;

Тнар. – суммарное время работы теплосчетчика за отчетный период, взятое по распечатке 
с приборов учета;

Тнер. - время, в течение которого прибор учета находился в неисправном состоянии -определяется по распечатке за отчетный период.

2. Определение количества тепловой энергии при отсутствии приборов учета у Абонента.

2.1. При отсутствии приборов учета у Абонента количество потребленной тепловой энергии  рассматривается как соответствующая часть от общего количества тепловой энергии, потребленного всеми абонентами без приборов учета в системе теплоснабжения.

Общее количество тепловой энергии, потребленное за расчетный период всеми абонентами без приборов учета, определяется  из теплового и водного балансов системы теплоснабжения, а отдельным потребителем – пропорционально его расчетным часовым тепловым нагрузкам.

Суммарное теплопотребление всех абонентов без приборов учета Qр во всех системах теплопотребления определяется:

∑Qр =  ∑Qот – ∑Qп– ∑Qт/п – ∑Qут	(Гкал), где

∑Qот  – тепловая энергия, отпущенная источником теплоснабжения в тепловую сеть за расчетный  период;

∑Qп  – суммарное количество тепловой энергии, потребленной абонентами, теплопотребление которых определено приборным методом учета, включая все виды тепловых потерь на участках тепловой сети, находящихся на балансе этих абонентов, за расчетный период;

∑Qут  – потери тепловой энергии трубопроводами тепловой сети теплоснабжающей организации, связанные  со всеми видами утечки и слива теплоносителя;

∑ Qт/п – тепловые потери трубопроводами тепловой сети теплоснабжающей организации через тепловую изоляцию.

2.2. Общее количество тепловой энергии, приходящейся в тепловом балансе системы теплоснабжения на теплопотребление абонентов без приборов учета, складывается из:

∑Qр = ∑Qр.о-в + ∑Qр.г + ∑Qр.из + ∑Qр.ут	(Гкал), где

∑Qр.о-в -  тепловая энергия, использованная  за расчетный период абонентами без приборов учета на покрытие отопительно-вентиляционной нагрузки;

∑Qр.г  - тоже на горячее водоснабжение;

∑Qр.т/п - тепловые потери через изоляцию трубопроводов на участке тепловой сети, находящейся на балансе абонентов без приборов учета за расчетный период;

∑Qр.ут. - потери тепловой энергии со всеми видам  утечки теплоносителя  из систем теплопотребления абонентов без приборов учета и участков тепловой сети на их балансе за расчетный период.

2.3. Для определения количества тепловой энергии, использованной каждым из рассматриваемых абонентов на отопление и приточную вентиляцию, необходимо предварительно выделить расчетным путем из общего количества тепловой энергии, приходящейся в тепловом балансе системы теплоснабжения на эти абоненты, часть тепловой энергии, использованной ими на горячее водоснабжение, а также часть тепловой энергии потерянной на участках тепловой сети, находящихся на их балансе, в соответствии с выражением:

∑Qр.о-в  =  ∑Qр - ∑Qр.г – (∑Qр.т/п + ∑Qр.ут.)	(Гкал).

2.4. Количество тепловой энергии, использованной  абонентами без приборов учета на горячее водоснабжение, определяется по средним часовым значениям их нагрузки на горячее водоснабжение:

Qр.г. = Q г.ср. * n;

где    Q г.ср.  - средняя часовая нагрузка на горячее  водоснабжение рассматриваемого абонента, внесенная в Договор теплоснабжения соответственно в отопительный период или летний период (Гкал/час);

n – продолжительность функционирования системы горячего водоснабжения в расчетный период (час);

2.5. Тепловая энергия, использованная за расчетный период на отопление и приточную вентиляцию абонентом без приборов учета определяется пропорционально его расчетной часовой тепловой отопительно-вентиляционной нагрузке по формуле:

Qр.о−в.i=Qр.о−в∗Qр.о−в.дQр.о−в.д	(Гкал), где

∑Q р.о-в  - суммарное теплопотребления всех абонентов без приборов учета на  отопление и вентиляцию за расчетный период;

Q р.о-в. д  -    расчетная часовая тепловая нагрузка рассматриваемого абонента на отопление и приточную вентиляцию, внесенная в Договор теплоснабжения;

∑Q р.о-в.д  - суммарная  расчетная часовая тепловая нагрузка на отопление и приточную вентиляцию всех абонентов без приборов учета.

2.6. Общее количество тепловой энергии используемой за расчетный период абонентом без приборов учета определяется как:

Qр.i = Qр.о-в i   +  Qр.г. i  +  Qр.т/п.i + Qр.ут.i	 (Гкал).

3. Определение количества тепловой энергии при отсутствии приборов учета у Абонента 
и у Поставщика.

3.1. При отсутствии приборов учета у Абонента и у Поставщика количество потребленной тепловой энергии Абонентом определяется путем суммирования максимальных расчетных часовых нагрузок по видам теплопотребления, указанных в Приложении № 2 к Договору, при условии корректировки нагрузок на температуру наружного воздуха в отчетном периоде, в соответствии с указаниями Методики определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения утвержденной Заместителем Председателя Госстроя России 12 августа 2003 года.

Общее количество тепловой энергии, потребленное за расчетный период Абонентом без приборов учета у Абонента и у Поставщика, определяется по формуле:

Qобщ.=Qотопл.+Qвент.+Qгвс.+Qконд.		(Гкал), где

∑Qотопл.  – суммарное количество тепловой энергии, потребленной Абонентом на нужды систем отопления;

∑Qвент.  – суммарное количество тепловой энергии, потребленной Абонентом на нужды систем вентиляции;

∑Qгвс.  – суммарное количество тепловой энергии, потребленной Абонентом на нужды систем горячего водоснабжения;

∑Qконд.  – суммарное количество тепловой энергии, потребленной Абонентом на нужды кондиционирования;

3.2. Общее количество тепловой энергии, потребленной Абонентом на нужды систем отопления определяется по формуле:

Qотопл.=Qр.от.max∗(tвн.−tн.в.факт.)(tвн.−tн.в.расч.)∗T	(Гкал), где

∑Qр.от.max -  суммарный расчетный максимальный часовой расход тепла на нужды систем отопления, Гкал/ч (Приложение № 2 к Договору);

tвн.  – расчетная температура воздуха в отапливаемом здании, tвн = 20°С;

tн.в.факт.  – средняя фактическая температура наружного воздуха в отчетном периоде, °С;

tн.в.расч.  – расчетная температура наружного воздуха для систем отопления, tн.в.расч. = - 28°С;

T – время работы систем отопления в отчетном периоде.

3.3. Общее количество тепловой энергии, потребленной Абонентом на нужды систем вентиляции определяется по формуле:

Qвент.=Qр.в.max∗(tвн.−tн.в.факт.)(tвн.−tн.в.расч.)∗T	(Гкал), где

∑Qр.в.max -  суммарный расчетный максимальный часовой расход тепла на нужды систем вентиляции, Гкал/ч (Приложение № 2 к Договору);

tвн.  – расчетная температура воздуха в отапливаемом здании, tвн = 20°С;

tн.в.факт.  – средняя фактическая температура наружного воздуха в отчетном периоде, °С;

tн.в.расч.  – расчетная температура наружного воздуха для систем вентиляции, tн.в.расч. = - 15°С;

T – время работы систем вентиляции в отчетном периоде.

3.4. Общее количество тепловой энергии, потребленной Абонентом на нужды систем горячего водоснабжения определяется по формуле:

Qгвс.=Qгвс.расч.ср.∗T	(Гкал), где

∑Qгвс.расч.ср. -  суммарный расчетный среднечасовой расход тепла на нужды систем горячего водоснабжения, Гкал/ч (Приложение № 2);

T – время работы систем горячего водоснабжения в отчетном периоде.

3.5. Общее количество тепловой энергии, потребленной Абонентом на нужды кондиционирования определяется по формуле:

Qконд.=Qр.конд.max∗T	(Гкал), где

∑Qр.в.max -  суммарный расчетный максимальный часовой расход тепла на нужды кондиционирования, Гкал/ч (Приложение № 2 к Договору);

T – время работы систем кондиционирования в отчетном периоде.

| Поставщик: АО «НАТЭК-Энерго» Генеральный директор ________________________________________ /Е.В. Адамова/ М.П. |  | Абонент: _________________________________________ /________________/ М.П. |
| --- | --- | --- |